ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

«06» 02.2018 р.                                                                                  № 65

м. Лисичанськ

Про затвердження норм

питомого теплового

навантаження

З метою недопущення зриву опалювального сезону 2017-2018 р.р., розглянувши звернення КП «Лисичанськтепломережа» від 22.01.2018             № 179, враховуючи вимоги припису ГУ Держпроспоживслужби в Луганській області від 04.01.2018 №1 за результатами перевірки КП «Лисичаськтепломережа», відповідно до підпункту 1 пункту «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет Лисичанської міської ради

вирішив:

1. Затвердити питоме теплове навантаження на 1 кв.м загальної опалювальної площі для КП «Лисичанськтепломережа» на рівні                         0,0000874 Гкал/год відповідно до розрахунку, який додається.

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника міського голови Якимчука А.П.

Міський голова									С.І.Шилін

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Лисичанської міської ради

від «06» 02. 2018 № 65

Розрахунок

питомого теплового навантаження

на 1 кв.м загальної опалювальної площі

для КП «Лисичанськтепломережа»

Розрахунок виконаний згідно з Нормами та вказівками по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні КТМ 204 України 244-94. Для розрахунку використовується формула 2.11 та нормативне значення річної потреби в теплоті на опалення, встановлене рішенням виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 29.08.2008 р. №587 на рівні 0,188 Гкал/кв.м в рік.

(tвн-tср.о)

Qop	= Qo*--------------   *Пo *24,    або  Qop	= Qo*К,

(tвн-tр.о)

де:

Qop	- річна потреба в теплоті на опалення;

Qo  	-максимальне теплове навантаження (максимальні погодинні витрати теплоти) по опалюваному житлу у розрахунку Гкал/год, яке необхідно визначити;

tвн             -температура внутрі житлових приміщень, 18оС;

tсро          - середня температура за опалювальний період, - 1,7оС;

tро             -температура зовнішнього повітря, -22оС;

Пo           -тривалість опалювального періоду 182 доби.

Таким чином, виходячи з наведеної формули, розраховується максимальне теплове навантаження по опалюваному житлу у розрахунку Гкал/год на 1кв.м:

18+1,7

Коефіціент К =-----------   *182*24=2151- (наведений в дод.1 до КТМ-204)

18+22

Qо	=  Qop	/К  =  0,188/2151  = 0,0000874 Гкал/год на 1 кв.м загальної опалювальної площі.

Заступник міського голови						А.П.Якимчук

Начальник управління з виконання

політики Лисичанської  міської ради

в галузі ЖКГ								В.Г.Сахань