1

УКРАЇНА

ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

08.12.2021                             	 м. Лисичанськ				   № 1445

Про погодження плану розвитку

(довгострокової  інвестиційної

програми)  ЛКСП «Лисичанськ-

водоканал» на 2022-2026 роки

З метою підвищення надійності надання послуги   водопостачання та водовідведення ЛКСП «Лисичанськводоканал» з одночасним зниженням нераціональних витрат, ефективної роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення у перспективі розвитку населених пунктів Лисичанської міської територіальної громади на п΄ять років (2022-2026 років), відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131, керуючись пунктом 10 частини першої статті 4 та пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

зобов’язую:

1. Погодити план розвитку (довгострокової інвестиційної програми) ЛКСП «Лисичанськводоканал» на 2022-2026 роки (додається).

2. Розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Станіслава МОСЕЙКА.

Керівник Лисичанської міської

військово-цивільної адміністрації 			             Олександр ЗАЇКА

Додаток

до розпорядження керівника

Лисичанської міської

військово-цивільної адміністрації

від 08.12.2021 № 1445

План розвитку

(довгострокової інвестиційної програми)

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

на 2022-2026 роки

- РОЗДІЛ I

- 1. Інформація про ліцензіата

Місто Лисичанськ розташовано у західній частині Луганської області на відстані 100 км від міста Луганськ на правому березі  ріки Сіверський Донець. Місто витягнуто уздовж узбережжя на 27 км, ширина становить 3 км. Відмітки поверхні землі - від 50 до 200 м. Це одне з найстарших міст Донбасу. Лисичанськ заснований у 1710 році.

Підприємство ЛКСП "Лисичанськводоканал" організовано 29 жовтня 1953 року на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 13.01.1953р., рішення Облкоммунхоза від 14.07.1953р. № 14-12.

Розвиток підприємства нерозривно пов'язаний з розвитком міста, його промисловим потенціалом, розширенням мережі шкіл, культурно-просвітніх установ, медичних закладів, підприємств торгівлі й побутового обслуговування.

Укладання водопроводів в основному проводилося в 60-х роках минулого століття. Перший водопровід у м. Лисичанську покладений в 1909 р.

- 2. Загальна характеристика системи водопостачання

- мм. Лисичанська, Новодружеська, Привілля

Централізованим водопостачанням у м. Лисичанську почали займатися наприкінці XIX століття з моменту будівництва промислових підприємств і шахт. Перша свердловина й перший водозабір введений в експлуатацію в 1930 році. Джерелом централізованого водопостачання міст Лисичанськ, Новодружеськ й Привілля є водозабори прісних підземних вод, які перебувають на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» з 1999 року.

На балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» перебувають 14 водопровідних насосних станцій, які розподіляють воду по всіх районах мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля.

Підприємство обслуговує 686,512  км водогінних мереж, у тому числі: 125,482 км  магістральних водоводів діаметром від 300 до 700 мм, 466,482 км розподільчих вуличних мереж і 94,543 км внутрішньоквартальних та дворових мереж. Водопровідні мережі охоплюють 578 вулиць у містах Лисичанськ, Новодружеськ і Привілля. На водогінних мережах перебувають  2742 водопровідних колодязя.

В  2020 році з використанням виробничих потужностей водопровідного господарства ЛКСП «Лисичанськводоканал» піднято з підземних джерел і подано споживачам питної води 8308,67 тис. м3.

Водопостачання вищевказаних міст здійснюється від шести підземних водозаборів прісної води (загальна кількість свердловин - 72, фактично в роботі перебувають 22 свердловини).

2

У системі водопостачання використовується 11 резервуарів чистої води зі збірного залізобетону загальним об’ємом 32,25 тис. м3, що становить 0,42% добутої води.

Загальна довжина труб у системі водопостачання становить 686,512 км. Матеріал труб  сталь, чавун та полиетилен. Діаметри труб - від 32 мм до 800 мм.

Насосні станції на водозаборах були введені в експлуатацію з 1930 по 1974 роки.

Білогорівський водозабір забезпечує водою центральну й північну частини                              м. Лисичанська, а також міст Новодружеськ і Привілля. Водозабір розташований поблизу селища Білогорівка,  складається з 29 експлуатаційних свердловин, у роботі знаходяться 15 свердловин. Затверджені запаси підземних вод становлять 58,1 тис. м3/добу (Ліцензія на використання надр №2999 від 12.05.2003р., видана строком на 15 років).

Водозабір розташований на землях Кремінського й Попаснянського лісництв.

Фактичний середньодобовий відбір води зі свердловин Білогорівського водозабору становить 11,64 тис. м3/добу. Вода від свердловин на насосну станцію (НС) II підйому «Білогорівська» подається по водоводам діаметрами 200-500 мм загальною довжиною 11,7 км. На НС «Білогорівська» встановлено 5 насосних агрегатів (ЦН1000-180-3, ЦНС300-240, 10НМК-2). Продуктивність насосної станції II підйому «Білогорівська» становить 2000 м3/годину.

Далі вода подається на НС III підйому «Лисичанська» по двом магістральним водоводам діаметром 500 і 600 мм довжиною 12 км кожний.

В експлуатацію Білогорівський водозабір введений в 1974 році.

Малорязанцевський водозабір забезпечував водою населення міста Лисичанськ по водоводу діаметром 200 мм довжиною 4,7 км; селищ Малорязанцеве й Лисичанське по водоводу діаметром 150 мм і довжиною 1,8 км. Водозабір розташований поблизу                             сел. Малорязанцеве й складається з 2-х експлуатаційних свердловин, які перебувають зараз в резерві. Проєктна потужність 11,6 м3/добу. ЛКСП «Лисичанськводоканал» проведено роботу з вивчення запасів підземної питної води Малорязанцевського водозабору й 28.05.2010р. Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ України) затвердила запас прісної підземної питної води в об’ємі 3,2 тис. м3/добу строком на 25 років (протокол №1991). Продуктивність насосної станції II підйому «Малорязанцевська» становить 0,3 тис. м3/годину. Малорязанцевський водозабір експлуатується з 1935 року, зараз находиться в резерві.

Борівський і Воронівський водозабори забезпечують водопостачання мікрорайонів з багатоповерховою житловою забудовою південної частини міста Лисичанськ, селище шахти «Матроська», ЗАТ «ЛисМаш», селище Борівське. Водозабори розташовані біля селищ Борівське та Воронове на землях Сєвєродонецького лісництва. Борівський водозабір складається з 10 експлуатаційних свердловин, які перебувають зараз в резерві. Затверджені запаси води становлять 17,7 тис. м3/добу. Довжина водоводів від свердловин - 1,5 км, діаметри водоводів - 200-400 мм. Рік початку експлуатації 1949.

У складі Воронівського водозабору 11 експлуатаційних свердловин, на даний час водозабір  знаходиться в резерві. Затверджені запаси води по водозабору становлять 22,3 тис. м3/добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 0,013 тис. м3/добу. Довжина водоводів між свердловинами Воронівського водозабору і до НС II підйому «Борівська» - 5,3 км. Діаметри водоводів - 150-500 мм.  Рік введення в експлуатацію 1961.

Вода від НС II підйому «Борівська» подається населенню селища Борівське та може подаватися на НС III підйому «Суміщена» та НС II підйому «Лісова Дача» по водоводу діаметром 700 мм, довжиною 12,5 км.

Водозабори Метьолкінський і «Лісова Дача» забезпечують водою центральну частину м. Лисичанська, селища содового й скляного заводів, водопостачання мікрорайонів з багатоповерховою житловою забудовою південної частини міста Лисичанськ, селище шахти «Матроська», ЗАТ «ЛисМаш». Водозабори розташовані поблизу селищ Метьолкіне  й «Лісова Дача» на землях Сєвєродонецького лісництва. Запаси підземних вод не затверджувалися. У складі Метьолкінського водозабору 9 експлуатаційних свердловин, з них

3

у роботі – 4, проєктна потужність 9,5 тис. м3/добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 2,18 тис. м3/добу. Довжина водоводів від свердловин становить 2,1 км. Діаметри водоводів - 250-500 мм. Рік введення в експлуатацію 1961. Розроблено проєкт на відновлення свердловин Метьолкінського водозабору. Спеціальний дозвіл на користування надрами №4918 від 22.08.2018р., виданий строком на 5 років.

У складі водозабору «Лісова Дача» 11 експлуатаційних свердловин, постійно в роботі 3 (сифонні свердловини), проєктна потужність 43,2 тис. м3/добу. Фактичний середньодобовий відбір води зі свердловин становить 8,3 тис. м3/добу. Рік введення в експлуатацію 1930. Спеціальний дозвіл на користування надрами №4896 від 06.03.2018р., видано строком на 5 років

Подача води від НС I підйому «Лісова Дача» на НС II підйому «Лісова Дача» здійснюється по водоводу перехідними діаметрами 500-600 мм довжиною 5,9 км.

- 3.Загальна характеристика системи водовідведення

- мм. Лисичанська, Новодружеська, Привілля

ЛКСП "Лисичанськводоканал" здійснює прийом господарсько-побутових стічних вод, що надходять від населення та промислових підприємств, виконує їх очищення та знезараження на очисних спорудах.

В  2020 році  з використанням виробничих потужностей каналізаційного господарства підприємства прийнято та очищено стічних вод від населення та підприємств міст Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля у загальному обсязі 3035,9 тис. м3.

Загальна довжина каналізаційних мереж і колекторів, що знаходяться на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» складає 228,143 км, у тому числі довжина головних колекторів – 61,79 км, вуличної мережі - 89,751 км, внутрішньоквартальної та дворової мережі - 76,6 км. Службою каналізаційного господарства підприємства обслуговується 4293 каналізаційних колодязя.

На балансі підприємства перебувають 17 каналізаційних насосних станцій. 5 майданчиків очисних споруд у мм. Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля сумарною проєктною продуктивністю 52,8 тис. м3/добу.

Міські очисні споруди №1 м. Лисичанська введені в експлуатацію в 1985 році.  Проєктна продуктивність очисних споруд каналізації становить 30,0 тис. м3/добу стоків, фактична – 3,86 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Скидання очищених вод здійснюється в р. Сіверський Донець.

Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Міські очисні споруди №2 введені в експлуатацію в 1971 році.

Проєктна продуктивність очисних споруд каналізації становить 0,1 тис. м3/добу, фактична продуктивність – 0,074 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод, очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Біленька.

Міські очисні споруди №3 (м. Привілля) введені в експлуатацію   15.02.1977 р.

Проєктна продуктивність очисних споруд – 4,2 тис. м3/добу, фактична – 0,41 тис. м3/добу. Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод від населення та підприємств м. Привілля. Скидання зворотних вод  здійснюється в                               р. Сіверський Донець по балці Довга. Очищення стічних вод здійснюється біологічним методом.

Міські очисні споруди №4 м. Лисичанська введені в експлуатацію: перша черга в 1965 році, друга черга в 1971 році, третя черга в 1970 році.

4

Проєктна продуктивність очисних споруд каналізації становить 17,2 тис. м3/добу, фактична –  3,63 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Очищення стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Сіверський Донець.

Міські очисні споруди №5 (м. Новодружеськ) введені в експлуатацію в 1953 році. Проєктна продуктивність очисних споруд каналізації становить 1,3 тис. м3/добу, фактична – 0,34 тис. м3/добу. На баланс ЛКСП "Лисичанськводоканал" очисні споруди прийняті в 2003 році.

Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Новодружеська. Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом.

РОЗДІЛ II

1. Необхідності впровадження інвестиційної програми

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 22.03.2017 № 307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення», для провадження відповідного виду господарської діяльності підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку.

ЛКСП «Лисичанськводоканал» по водопостачанню необхідно виконання заходу  «Оснащення вузлом технологічного обліку питної води ВНС «Суміщена» за адресою: Луганська обл., м.Лисичанськ, вул. Кафтанова,1, виконання цього заходу дозволить вести чіткий облік видобутку, подачі в мережу та витрат води, контролювати та звіряти фактичні обсяги води.

Захід по оснащенню вузлом вимірювання рівня води у двох резервуарах ВНС "Лисичанська" за адресою: Луганська обл., м.Лисичанськ, пр. Перемоги, буд. 159-В направлено на надійну та безперебійну подачу питної води в мережу водопостачання, а також для надійної експлуатації резервуарів ВНС «Лисичанська».

Захід «Реконструкція магістрального водоводу Ду700мм подачі питної води від камери переключення напроти буд.472 по вул.Г.Потапенко м.Лисичанська до                                вул. Дружби,15 м.Привілля» передбачає будівництво  магістрального водогону з заміною матеріалу водоводу протяжністю 10,9 км та заміну запірної арматури на ньому. Реалізація вищевказаного заходу спрямована на покращення надання послуг з водопостачання.

Захід «Придбання автовишки для  проведення ремонтів  на повітряних ЛЕП ВНС та водозаборів ЛКСП «Лисичанськводоканал» надасть можливість оперативно ліквідувати аварійні ситуації  та  проводити якісно ремонти на повітряних ЛЕП.

Для контролю за роботою ВНС та якістю питної води необхідно виконати захід: «Придбання аналізатору рідини "Флюорат-02-5М"» виробництва Канади, що дозволить проводити  вимірювання масової концентрації за органічними та неорганічними домішками води у відповідності до вимог додатку 1  Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» №  2.2.4-171-10 з 01.01.2015-2020років додатково введені показники згідно з таблицею  2,3 до обов’язкового контролю за якістю питної води.

Для покращення якості наданих послуг з централізованого водовідведення та недопущення забруднення навколишнього природного середовища, яке може виникнути в наслідок витікання на поверхню землі каналізаційних стоків під час аварійних ситуацій та забезпечення епідеміологічного благополуччя населенню заплановано заходи:

розробка проєкту: «Реконструкція КНС №1 та напірного каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №5»;

5

розробка проєкту: «Реконструкція КНС №5 та напірного каналізаційного колектору від КНС №5 до МОС -1»;

виконання робіт по проєкту «Реконструкція КНС №5 та напірного каналізаційного колектору від КНС №5 до МОС -1».

В зв’язку з частими відключеннями електроенергії, для відвертання  витікання на поверхню землі каналізаційних стоків під час знеструмлення КНС та забезпечення епідеміологічного благополуччя населення до інвестиційної програми  увійшов  захід: «Придбання генератору дизельного».

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складає  3623,28  тис.грн. на рік.

РОЗДІЛ III

1.Опис заходів інвестиційної програми  ЛКСП «Лисичанськводоканал» на 2022 рік.

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів на період                 2022 р.

Всього заплановано виконання заходів  за рахунок амортизаційних відрахувань у сумі  6142,81 тис.грн з них:

здійснення заходів з водопостачання на загальну суму  4455,72 тис.грн;

здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 1687,09 тис.грн.

До складу інвестиційних витрат на період 2022 р. до заходів з водопостачання увійшли у першу чергу заходи щодо:

розробка проєкту "Оснащення вузлом технологічного обліку питної води ВНС "Суміщена" за адресою: Луганська обл., м.Лисичанськ, вул.Кафтанова,1 на суму 10,0 тис.грн.;

оснащення вузлом вимірювання рівня води у двох резервуарах ВНС "Лисичанська" за адресою: Луганська обл., м.Лисичанськ, пр. Перемоги , буд. 159-В на суму 221,16 тис.грн.

До заходу щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення увійшов захід:

придбання автовишки для  проведення ремонтів  на повітряних ЛЕП ВНС та водозаборів ЛКСП "Лисичанськводоканал" (1од.) на суму 3750,0 тис.грн.

До інших заходів увійшов захід:

«Придбання аналізатору рідини "Флюорат-02-5М"» виробництва Канади, вартістю 474,56 тис.грн.

До складу інвестиційних витрат на період 2022 р. до заходів з водовідведення увійшли заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

розробка проєкту: Реконструкція КНС №1 та напірного каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №5 на суму 668,34 тис.грн.;

розробка проєкту: Реконструкція КНС №5 та напірного каналізаційного колектору від КНС №5 до МОС -1 на суму 725,66 тис.грн.

До інших заходів увійшов захід:

придбання генератора дизельного (1од.) на суму 293,09 тис.грн.

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складає  300,90  тис.грн на рік за рахунок коштів підприємства, які були витрачені при наданні  послуг  з оренди автовишки другими підприємствами.

РОЗДІЛ IV

1. Опис заходів Плану розвитку 2023-2026 років

1.1. Опис заходу «Реконструкція магістрального водоводу Ду-700 мм подачі питної води від камери переключення напроти буд.472 по вул. Г.Потапенко м.Лисичанська до вул. Дружби,15 м.Привілля».

6

1.1.1.    Опис інвестиційного заходу

Водопостачання м.м.Новодружеськ, Привілля забезпечується по магістральному водогону Д700мм (інв.№ 2381) знос якого складає 97,5%.

Зважаючи на відсутність резервних гілок водоводу, для забезпечення безперебійної подачі водопостачання населення і підприємств, поліпшення якості води, що подається, зменшення втрат води при транспортуванні, зменшення кількості поривів необхідно провести заміну  магістрального водоводу подачі питної води Д700мм довжиною 10,94км. Для цього необхідно виконати захід «Реконструкція магістрального водоводу Ду-700мм подачі питної води від камери переключення напроти буд.472 по вул. Г.Потапенко м.Лисичанська до вул. Дружби,15 м.Привілля», протяжністю 10,94 км на суму 17840,00 тис. грн.

Мета та завдання:

Мета: Покращити  надання якісних послуг з централізованого водопостачання м.м. Новодружеськ, Привілля   та зменшити втрати води при транспортуванні.

Завдання: Необхідно відновити 10,94 км мереж водопостачання Д700мм.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проєкт: м.м.Новодружеськ, Привілля.

Строк реалізації інвестиційного заходу:

1 етап - 2023р. на суму 4460,00 тис.грн.;

2 етап - 2024р. на суму 4460,00 тис.грн.;

3 етап - 2025р. на суму 4460,00 тис.грн.;

4 етап - 2026р. на суму 4460,00 тис.грн.

Відповідність інвестиційного проєкту програмним і прогнозним документам:

Захід «Реконструкція магістрального водоводу Ду-700мм подачі питної води від камери переключення напроти буд.472 по вул. Г.Потапенко м.Лисичанськ до вул. Дружби,15 м.Привілля» відповідає Регіональній стратегії  розвитку Луганської області 2021-2027 року, напрямкам Державній стратегії  регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації;

1.1.2 Економічна доцільність заходу «Реконструкція магістрального водоводу Ду700мм подачі питної води від камери переключення напроти буд. 472 по                                вул. Г.Потапенко м.Лисичанськ до вул.Дружби,15, м.Привілля»

Економічний ефект:

збільшення терміну служби магістрального водоводу;

різке зниження числа позапланових ремонтів;

зменшення втрат та витрат води;

збільшення реалізації послуг централізованого водопостачання;

зменшення витрат на електроенергію;

зменшення витрат на оплату праці та паливно-мастильних матеріалів при ліквідації аварій на  магістральному водоводі;

зменшення собівартості послуг та отримання прибутку  від надання послуг централізованого водопостачання;

досягнення безграфікової подачі води.

Сума інвестицій заходу (орієнтовна вартість робіт) становить 17840,0 тис.грн.

Визначаємо очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження заходу

В результаті заміни зношених труб, обсяг подачі води споживачам збільшиться  на 371245 м3 на рік.

Очікувана економія електроенергії в натуральному виразі:  371245м3 * 1,7107 кВт.год/м3= =635,1тис.квт.год на рік.

7

1.1.2.1Очікувана економія електроенергії від впровадження заходу складає:

ЕЕ Е.Е..= V * Ne.e. * Ц,

де ЕЕ Е.Е очікуваний економічний ефект від впровадження заходу, тис.грн

V – очікуваний додатковий обсяг води, тис.м3;

N Е.Е  – питома норма електроенергії, кВт.год./м3;

Ц – тариф на електроенергію, грн.. кВт.год.

ЕЕ Е.Е.-  371245*1,7107*3,66216= 2325,8 тис.грн.

      - Очікувана економія паливно-мастильних матеріалів (ПММ) від впровадження заходу складає:

ЕЕПММ = ЕПММ* S * КА * Ц,

де ЕЕПММ – очікуваний економічний ефект від впровадження заходу, тис.грн;

ЕПММ – очікувана економія паливно-мастильних матеріалів, тис.л за рік;

Ц – ціна (без ПДВ)  бензину складає 24,25 грн./л;  дизпалива – 23,00 грн/л;

КА – кількість ліквідованих аварій за рік, од.;

S – відстань, км.

Очікувана економія ПММ в натуральному виразі  на 1 аварію: дизпалива -1,9 л, бензин -13,9 л

для екскаватора                     ЕЕПММ (дизпаливо)    (0,082  * 47,18)=  3,87   * 68 * 23,0    =  6,05 тис.грн.

для автомобіля КО (вакуум.)  ЕЕПММ (дизпаливо)     (0,322  * 47,18)=15,19   * 68 * 24,25  = 25,05 тис.грн.

для автомобіля ГАЗ 66          ЕЕПММ (бензин)         (0,2678 * 47,18)=12,63   * 68 * 24,25  = 20,83 тис.грн.

Очікувана економія паливо-мастильних матеріалів складає:

ЕЕПММ  -  6,05+25,05+20,83 = 51,9 тис.грн

      - Очікувана економія фонду заробітної плати від впровадження заходу складає:

ЕЕФОП =  ФОП + ЄСВ * КА * Т,

де ЕЕФОП – очікуваний економічний ефект від впровадження заходу, тис.грн

 ФОП – очікувана економія фонду оплати праці розрахована відповідно до встановлених тарифних ставок та посадових окладів членам ремонтної бригади, грн.;

ЄСВ –  очікувані обов’язкові відрахування на ФОП (22,0%), грн.;

КА – кількість ліквідованих аварій за рік, од.

Т – середній час на ліквідацію 1 аварії, годин.

ЕЕ ФОП  -  659,81 +(659,81* 22%) * 68 * 8 = 437,9 тис.грн.

Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження заходу складає:

2325,8+51,9 +437,9 = 2815,6 тис.грн

Визначаємо строк окупності (Токупн )спрощеним методом  Токупн. = I / ЕЕ,

де I – сума інвестицій заходу (орієнтовна вартість робіт), тис.грн

Токупн. = I / ЕЕ = 17840,0 /2815,6 = 6,3 роки

2.2 Опис заходу «Реконструкція КНС №5 та напірного каналізаційного колектору від                  КНС №5 до МОС -1»

2.2.1. Опис інвестиційного заходу 							 Система каналізації м. Лисичанська за типом збору та водовідведення стічних вод

відноситься до роздільної та складається з напірних і самопливних колекторів, 17-ти районних каналізаційних насосних станцій (КНС).

КНС-5 введена в експлуатацію у 1991 році і призначена для перекачування господарсько-побутових стічних вод з центральної частини м. Лисичанська на міські очисні споруди №1. Проєктна продуктивність КНС-5 складає 450 м3/годину, фактична - 260 м3/годину. Глибина закладення  колектора- 7,35 м.

8

На КНС встановлені два фекальних консольних, центробіжних, горизонтальних, одноступеневих насоса марки СД-450/95 продуктивністю Q=450 м3/год., тиском H=95 м  та один насос СМ100-65-200/2, продуктивністю Q=100 м3/год., тиском H=50 м. Згідно   з бухгалтерським обліком знос насосів на 01.01.2021 р. складає 100%.  Насосом господарсько-побутові стічні води по напірному колектору сталевому Ду 325мм  ( інв.№1798)  подаються  МОС№1 для очищення. Знос каналізаційного колектору складає 100%. Будівля КНС                    інв. № 1548 потребує капітального ремонту, знос складає 79%.

Із-за великого зносу устаткування КНС №5 та каналізаційного колектору часто трапляються аварії, що приводить до викиду неочищених стічних вод на прилеглі вулиці міста.

Заміна устаткування КНС №5 та заміна  напірного каналізаційного колектору дозволить  ліквідувати наслідки шкідливої дії вод, що впливають на здоров’я людей і стан навколишнього природного середовища,  екологічний стан  у місті, підвищити надійність експлуатації об’єкту каналізаційного господарства, припинити  забруднення питних водозаборів місцевого водопостачання, вирішити питання уникнення екологічної та санітарно-епідеміологічної загрози здоров’ю населення та забруднення підземних водоносних горизонтів.
          Згідно з  договором від 27.07.2021р. № 260/21, який   ЛКСП «Лисичанськводоканал» уклало з ТОВ «РБП», в 2022 році буде розроблено проєктно-кошторисну документацію:

«Реконструкція КНС №5 та напірного каналізаційного колектору від КНС №5 до МОС №1  м. Лисичанськ, Луганської області».

Мета та завдання:

Мета: Покращення якості наданих послуг з централізованого водовідведення та недопущення забруднення навколишнього природного середовища, яке може виникнути в наслідок витікання на поверхню землі каналізаційних стоків під час аварійних ситуацій, та забезпечення епідеміологічного благополуччя населення.

Завдання:

Необхідно відновити устаткування КНС і 4000м мереж водовідведення та  припинити забруднення навколишнього природного середовища, яке  виникає  в наслідок витікання на поверхню землі каналізаційних стоків під час аварійних ситуацій, покращити епідеміологічне благополуччя населення.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проєкт: м.Лисичанськ, кв. 50 років Перемоги, 57а.

Строк реалізації інвестиційного заходу:

1 етап- 2023р. на суму 1700,00 тис.грн.;

2 етап - 2024р. на суму 1700,00 тис.грн.;

3 етап - 2025р. на суму 1700,00 тис.грн.;

4 етап - 2026р. на суму 1700,00 тис.грн.

Відповідність інвестиційного проєту програмним і прогнозним документам:

Захід: «Реконструкція КНС №5 та напірного каналізаційного колектору від КНС №5 до МОС №1 м.Лисичанськ, Луганської області»  відповідає Регіональній стратегії  розвитку Луганської області до 2022 року, напрямкам Державній стратегії  регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації.

2.2.2 Економічна доцільність заходу «Реконструкція КНС №5 та напірного каналізаційного колектору від КНС №5 до МОС-1»

Економічний ефект:

9

збільшення терміну служби каналізаційної мережі та колектору;

різке зниження числа позапланових ремонтів та усунення засмічень;

зменшення витрат на оплату праці та паливно-мастильних матеріалів при ліквідації аварій на  каналізаційній мережі та усуненні засмічень на колекторі;

покращення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Визначаємо очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження заходу.

В результаті заміни зношених труб, зменшаться витрати на оплату праці та паливно-мастильних матеріалів при ліквідації аварій на каналізаційній мережі та усунення засмічень колектору.

Очікувана економія паливно-мастильних матеріалів (ПММ) від впровадження заходу складає:

ЕЕПММ = (ЕПММ* S) * КА * Ц,

де ЕЕПММ – очікуваний економічний ефект від впровадження заходу, (тис.грн);

ЕПММ – очікувана економія паливно-мастильних матеріалів, тис.л за рік;

Ц – ціна (без ПДВ) (на 01.10. 2021 р.) бензину складає 24,25 грн./л;  дизпалива – 23,00 грн/л;

КА – кількість очікуваних  засмічень на рік, 55 од.; аварійних ситуацій – 16 од. (за фактом 2020 р. з урахуванням зносу мереж).

S – відстань, км.

Очікувана економія ПММ в натуральному виразі  на  ліквідацію 1аварії або усунення засмічення : дизпалива -2,34 л, бензин -16,82 л

для екскаватора                     ЕЕПММ (дизпаливо)    (0,082 * 28,52км)= 2,34  * 71 * 23,00  = 3,82 тис.грн.

для автомобіля ГАЗ 66          ЕЕПММ (бензин)          (0,322 * 28,52км)= 9,18  * 71 * 24,25  = 15,81 тис.грн.

для автомобіля КО(вакуум.) ЕЕПММ (бензин)          (0,268 * 28,52км)= 7,64 * 71 * 24,25 =  13,15 тис.грн.

Очікувана економія паливо-мастильних матеріалів складає:

ЕЕПММ  -  3,82+15,81+13,15 = 32,78 тис.грн

Очікувана економія фонду заробітної плати від впровадження заходу складає:

ЕЕФОП =  ФОП + ЄСВ * КА * Т,

де ЕЕФОП – очікуваний економічний ефект від впровадження заходу, тис.грн

 ФОП – очікувана економія фонду оплати праці розрахована відповідно до встановлених тарифних ставок та посадових окладів членам ремонтної бригади, грн./годину;

ЄСВ –  очікувані обов’язкові відрахування на ФОП (22,0%), грн.;

КА – кількість очікуваних  засмічень на рік, 55 од.; аварійних ситуацій – 16 од. (за фактом 2020 р. з урахуванням зносу мереж).

Т – середній час на ліквідацію 1 аварії ,годин.

ЕЕ ФОП  -  (684,02+(684,02* 22%)) * 71 * 8 = 474,00 тис.грн.

Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження заходу складає:

32,78+474,00 = 506,78 тис.грн

Визначаємо строк окупності (Токупн ) спрощеним методом  Токупн. = I / ЕЕ,

де I – сума інвестицій заходу (орієнтовна вартість робіт), тис.грн

Токупн. = I / ЕЕ = 6800,00 /506,78 = 13,4 років

10

| Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми ЛКСП "Лисичанськводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роки | Інвестиційні витрати I | Річний ЕЕ CF | Ставка дисконтування | Чиста приведена вартість NPV | Дисконт. річний ЕЕ | Сумарний дисконт. річний ЕЕ | Дисконт. період окупності DPP |  | Внутрішня норма доходності IRR | Індекс прибутковості PI |
| 0 | 28390,00 | 3623,28 | 1,700% | 27915,438 |  |  | 7,83 | -28390,00 |  |  |
| 1 |  |  |  | -24352,724 | 3562,714 | 3562,714 | 7,84 | 3623,28 | -87,24% | 0,128 |
| 2 |  |  |  | -20849,564 | 3503,160 | 7065,874 | 7,95 | 3623,28 | -57,33% | 0,253 |
| 3 |  |  |  | -17404,962 | 3444,602 | 10510,476 | 8,05 | 3623,28 | -36,06% | 0,377 |
| 4 |  |  |  | -14017,939 | 3387,023 | 13897,498 | 8,14 | 3623,28 | -22,36% | 0,498 |
| 5 |  |  |  | -10687,533 | 3330,406 | 17227,904 | 8,21 | 3623,28 | -13,32% | 0,617 |
| 6 |  |  |  | -7412,798 | 3274,735 | 20502,639 | 8,26 | 3623,28 | -7,13% | 0,734 |
| 7 |  |  |  | -4192,803 | 3219,995 | 23722,634 | 8,30 | 3623,28 | -2,74% | 0,850 |
| 8 |  |  |  | -1026,633 | 3166,170 | 26888,805 | 8,32 | 3623,28 | 0,46% | 0,963 |
| 9 |  |  |  | 2086,612 | 3113,245 | 30002,050 | 8,33 | 3623,28 | 2,86% | 1,075 |
| 10 |  |  |  | 5147,817 | 3061,205 | 33063,255 | 8,32 | 3623,28 | 4,70% | 1,184 |
| 11 |  |  |  | 8157,851 | 3010,034 | 36073,289 | 8,29 | 3623,28 | 6,13% | 1,292 |
| 12 |  |  |  | 11117,570 | 2959,719 | 39033,008 | 8,24 | 3623,28 | 7,26% | 1,398 |
| 13 |  |  |  | 14027,815 | 2910,245 | 41943,252 | 8,18 | 3623,28 | 8,16% | 1,503 |
| 14 |  |  |  | 16889,412 | 2861,598 | 44804,850 | 8,10 | 3623,28 | 8,89% | 1,605 |
| 15 |  |  | -19703,176 | 19703,176 | 2813,764 | 47618,613 | 8,00 | 3623,28 | 9,48% | 1,706 |
|  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Ставка дисконтування - діюча ставка НБУ з 10.09.2021 - |  |  |  |  | 8,5% * (ставку ризику) 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,70% |  |  |  |  |  |

12

Начальник житлово-комунального

господарства Лисичанської міської

військово-цивільної  адміністрації

Сєвєродонецького району

Луганської області

Віталій САХАНЬ